宾泰克FCP109 变频器操作说明

1.规格

该手册的目的，我们想给你最正确的有关重要信息变频器的使用和维护， FCP的型号，是根据输出不同的电压而分类：
FCP109单相逆变器为单相电机，水泵，最大。  1100W （ 1.5匹）的最大为9A电流。
FCP111单相逆变器为单相电机，水泵，最大。  1500W （ 2匹）的最大11A的电流。
FCP307单相逆变器的三相电机泵，最大。  1500W （ 2匹）的最大7A的电流。
这个逆变器是专为电机泵操作，而不是所有类型的流量而定或与完美的压力反馈控制压力（压力传感器在检测） ，以节省大量能源（高达40到上关闭系统方面的标准％ ​​）结合为泵的各种安全功能的设备可能不常见使用压力或流量开关。以下说明只对标准模型。
如果您需要帮助，或者关于具体的配件销售服务请参考型号上的产品左上角的一部分，并指定确切模型的缩写。
2.变频器安装在垂直位置：

安装到位的产品远离霜冻和天气条件，安装在墙壁上的装置垂直位置，造成至少200mm的上方和下方的同一个空间，以确保充分冷却散热器的背面逆变器。 墙上也可能是金属型只要因为它是一个热源，并没有直接接触在阳光下。对于墙面安装变频器使用4*D7孔格局。

3. 启动和编程

按钮说明

“+” 允许增加参考压力，它也可以增加压力让变频器进入更高级的监管功能。

 “-”  允许增加参考压力，它也可以减小压力让变频器进入更高级的监管功能。

“START” 启动泵，在第一次安装后或复位后，可以让泵按照自定程序进行自检。

“STOP”  停止电机水泵。

4.LED 指示灯功能

“POWER” 绿灯亮代表示已接通电源。

“PUMP ON”绿灯亮表示电机正在运行，绿灯闪烁表示变频器正要启用关闭状态；

“ALARM” 红灯亮表示电机遇到某种情况即将关闭，需要重新启动。（此时应按“STOP”按钮，而不是“START”按钮”。

“Mninum Flow”黄灯亮表示电机因输出流量太小已关闭，黄灯持续闪烁表示电机因输出流量太小而即将关闭。

“Dry Working” 红灯持续闪烁表示电机因泵体没有水情况下工作而关闭，此时需等待15分钟后重新启动。红灯亮表示电机因连续5次针对此问题而最终关闭。
“圆形LED条”：就像有20个LED压力计，能指示瞬间压力。 每个LED灯代表变频器先进的函数控制（见表高级操作规程） 。 在报警条件，每个LED灯有不同类型的报警（见报警表）。
5. 操作规程：

A )  确保泵体充满水。如果在泵体没有充满水，请等待水充满泵体后提供直流电压供电（此时没连接变频器），然后重新将泵体和变频器连接起来；
B） 如果系统打开时压力超过3帕，此时应打开所有输出阀门以减少压力值在3帕以下，然后完全关闭对泵输出所有的阀门（非常重要的条件）;
C ) 按START开始自律检查。 等待一个完整的周期大约一分钟，而一旦闪LED条闪烁表示完成显所示数据存储和对空泵停止的条件（最小流量）;
D）此时变频器运行;现在可以开泵并打开所有输出阀门进行工作;参考默认的压力是3帕;
E） 如有必要，调整工作压力键作用“+”和“-”;在LED盘上设置压力后，如果LED条闪烁表示这个数据正要被保存;如果LED是固定的LED条指示,表示此压力值为系统正测的实际值；
F）对于一个正确的过电流电机泵保护，并且要设置先进的最大电流保护功能（ 5.2章）应首先参考读取一下电机的额定数据值。
该逆变器一般带有构造数据（默认）给用户，如果由于某种原因，即（如变频器先前已经测试和另一台泵配置），此时要想重新复位，然后进行自律测试，要执行此以下操作：
“STOP”键+“-”键 同时按 5 秒钟，此时变频器则进行重新复位。

完成上述操作后，按“START”键，变频器开始进入自检程序，待自检程序结束后，变频器会记录导致电机停止运转的最小流量值，然后变频器则进入预装3帕压力运行，此时可进行任意调压运行。
6.注意事项：
在自律检查泵的速度和压力到达最高值，如果是必要的，限制最大压力前（ F7） 。我们建议在任何重复的参数变化的自律检查，特别是对最大速度（ F4 ）或最大压力（F7 ）的变化，或在案件的变化电气/机械泵的条件下，可能会出现在工作时间长。
7.检查的输送泵停止关闭

在自律检查泵完成后，如果输出全封闭（所有输出阀门关闭）泵应自动停止并且逆变器可以显示消息“最小流量”，由相应的LED黄色表示。 该显示是之前的阶段闪烁的LED“最小流量” 。 验证泵停止后，该泵重新启动工作时应打开所有泵的输出阀门。
8. 检查泵的干运转检测
安装后，如果可能，关闭泵的水的输入阀门，然后等待40秒，泵停止，并显示消息“干工作”与相应的红色LED 。
9．先进的工作程序和面板控制可视化
    选择变频器预存工作程序菜单的操作规范：按“STOP”键+“+”键 3 秒钟，即可进入变频器的选择高级工作程序功能。
